暖通空调设计负荷计算报告

——基于不同气候分区的某办公楼中央空调系统设计

建筑面积：911.4 m²　　楼层：地上 2 层
气象数据：CSWD 中国标准气象年
计算方法：EnergyPlus 23.2 全动态热平衡法
五城市：沈阳 / 天津 / 成都 / 重庆 / 深圳

# 第一章  沈阳多联机及风机盘管系统设计

## 1  建筑概况

本项目为两层办公楼（地上 2 层），建筑总平面尺寸 32.0 m × 14.24 m，层高均为 3.5 m，建筑总高度 7.0 m，总建筑面积 911.4 m²。每层划分为 5 个热工分区：南向周边区、北向周边区、东向周边区、西向周边区及中央核心区，全楼共 10 个分区。

## 2  室内设计参数

室内设计参数：办公区夏季设计温度为 26℃，相对湿度为 60%；新风量标准依据 GB 50736-2012 取30 m³/(h·人)，人员密度按 10 m²/人计。

## 3  室外设计参数

沈阳气象数据取自 CSWD 中国标准气象年，气候分区为严寒A区，夏季室外气象参数如下表所示。

表 1  沈阳夏季室外气象参数

| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夏季空调室外干球计算温度（℃） | 31.5 | 夏季空调室外湿球计算温度（℃） | 25.3 |
| 夏季室外计算日平均温度（℃） | 27.3 | 夏季室外平均风速（m/s） | 3.2 |
| 大气透明度等级 | 3 | 夏季室外大气压（Pa） | 100100 |
| 冬季空调室外干球计算温度（℃） | −22.0 | 冬季室外平均风速（m/s） | 3.1 |

## 4  围护结构节能计算参数

围护结构按 GB 50189-2015 严寒A区地区限值设计（外墙 ≤ 0.45，屋面 ≤ 0.35，外窗 ≤ 2.5（均满足）），各构件主要参数如下：

（①）外墙：外涂料 + 水泥砂浆 + XPS 挤塑聚苯板（70mm）+ 砖墙（200mm）+ 石膏抹灰，传热系数 K = 0.36 W/(m²·℃)

（②）外窗：断桥铝 Low-E 中空双层玻璃（12mm 空气层），传热系数 K = 2.72 W/(m²·℃)

（③）屋面：XPS 保温层（90mm）+ 钢筋混凝土板（200mm）+ 水泥砂浆找坡，传热系数 K = 0.30 W/(m²·℃)

（④）地面：混凝土地面（接地），传热系数 K = — W/(m²·℃)

## 5  冷热负荷计算结果

本次设计采用 EnergyPlus 23.2 全动态热平衡法（CSWD 沈阳标准气象年）进行逐时负荷计算，目标室内参数为温度 26℃、相对湿度 60%。各热工分区峰值冷热负荷计算结果如下表所示。

表 2  沈阳各热工分区峰值冷热负荷及新风量

| 分区 | 面积 (m²) | 人数 (人) | 峰值冷负荷 (kW) | 冷负荷密度 (W/m²) | 峰值热负荷 (kW) | 热负荷密度 (W/m²) | 新风量 (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZF1_S（一层南） | 115.2 | 19 | 12.240 | 106.2 | 12.295 | 106.7 | 570 |
| ZF1_N（一层北） | 115.2 | 19 | 9.445 | 82.0 | 12.273 | 106.5 | 570 |
| ZF1_W（一层西） | 25.3 | 4 | 1.756 | 69.4 | 2.134 | 84.3 | 120 |
| ZF1_E（一层东） | 25.3 | 4 | 1.775 | 70.1 | 2.134 | 84.3 | 120 |
| ZF1_C（一层核心） | 174.6 | 29 | 12.619 | 72.3 | 13.512 | 77.4 | 870 |
| ZF2_S（二层南） | 115.2 | 19 | 15.991 | 138.8 | 14.751 | 128.0 | 570 |
| ZF2_N（二层北） | 115.2 | 19 | 11.893 | 103.2 | 14.719 | 127.8 | 570 |
| ZF2_W（二层西） | 25.3 | 4 | 2.276 | 90.0 | 2.498 | 98.7 | 120 |
| ZF2_E（二层东） | 25.3 | 4 | 2.286 | 90.4 | 2.497 | 98.7 | 120 |
| ZF2_C（二层核心） | 174.6 | 29 | 15.934 | 91.3 | 15.268 | 87.4 | 870 |
| 全楼峰值 | 911.4 | 150 | 80.04 | 87.8 | — | — | 4500 |

全楼总新风量 4500 m³/h（按 6 m²/人、30 m³/(h·人) 计）。EnergyPlus 全动态热平衡法逐时积分，全楼峰值冷负荷 80.04 kW（87.8 W/m²），严寒地区供热负荷占全年总负荷 79.5%，冬季供暖需求主导。

表 3  沈阳全楼年理想负荷汇总

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 峰值冷负荷 Q_pc（kW） | 80.04 |  |
| 峰值冷负荷密度 q_pc（W/m²） | 87.8 |  |
| 年冷负荷 E_cool（kWh） | 67 876 |  |
| 年热负荷 E_heat（kWh） | 262 708 | 五城市中最高 |
| 年总负荷 E_total（kWh） | 330 584 | 五城市中最高 |
| 年总单位面积负荷强度 E/Af（kWh/m²） | 362.75 | 五城市中最高 |
| 供热负荷占比 | 79.47% |  |

## 6  VRF+DOAS 多联机系统设备选型

各分区 VRF 室内机按分区峰值冷热负荷的较大值放大 5% 作为选型依据，按 JGJ 174-2010 规定的标准容量档位（2.2/2.8/3.6/4.5/5.6/7.1/9.0 kW）向上取整。室外机标称制冷量由 EnergyPlus 自动选型确定，机组组合率须满足 50%～130% 要求。

表 4  沈阳 VRF+DOAS 室内机及室外机选型

| 分区 | 面积 (m²) | 峰值冷 (kW) | 峰值热 (kW) | 选型依据 (较大值×1.05) | 选定容量 (kW) | 型号参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZF1_S | 115.2 | 12.240 | 12.295 | 12.909 | 14.0 | FXDQ140 |
| ZF1_N | 115.2 | 9.445 | 12.273 | 12.886 | 14.0 | FXDQ140 |
| ZF1_W | 25.3 | 1.756 | 2.134 | 2.241 | 2.8 | FXDQ28 |
| ZF1_E | 25.3 | 1.775 | 2.134 | 2.240 | 2.8 | FXDQ28 |
| ZF1_C | 174.6 | 12.619 | 13.512 | 14.188 | 14.0 | FXDQ140 |
| ZF2_S | 115.2 | 15.991 | 14.751 | 16.791 | 14.0 | FXDQ140 |
| ZF2_N | 115.2 | 11.893 | 14.719 | 15.455 | 14.0 | FXDQ140 |
| ZF2_W | 25.3 | 2.276 | 2.498 | 2.622 | 2.8 | FXDQ28 |
| ZF2_E | 25.3 | 2.286 | 2.497 | 2.622 | 2.8 | FXDQ28 |
| ZF2_C | 174.6 | 15.934 | 15.268 | 16.731 | 14.0 | FXDQ140 |
| 合计 | 911.4 |  |  |  | 95.2 kW |  |

室外机设计冷量：95.20 kW（EnergyPlus 自动选型）；机组组合率 = 95.2/95.2×100%=100%，满足 JGJ 174-2010 第 4.2.5 条要求（50%～130%）。DOAS 独立新风系统配置带全热回收转轮的屋顶式新风机组，处理全楼新风量 2580 m³/h，夏季新风经全热回收预冷后再由冷盘管降温除湿至送风状态。

## 7  FCU+DOAS 风机盘管系统设备选型

各分区采用四管制风机盘管（4-pipe FCU），冷盘管和热盘管独立供水，冷水供/回水温度 7/12℃，热水供/回水温度 82/60℃。各分区 FCU 冷盘管按峰值冷负荷放大 10% 选型，热盘管按峰值热负荷放大 10% 选型。

表 5  沈阳 FCU+DOAS 风机盘管选型（四管制）

| 分区 | 面积 (m²) | 峰值冷 (kW) | 选型冷量 (kW) | 峰值热 (kW) | 选型热量 (kW) | 风量 (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZF1_S | 115.2 | 12.240 | 8.1 | 12.295 | 8.1 | 500 |
| ZF1_N | 115.2 | 9.445 | 8.1 | 12.273 | 8.1 | 500 |
| ZF1_W | 25.3 | 1.756 | 2.0 | 2.134 | 2.8 | 200 |
| ZF1_E | 25.3 | 1.775 | 2.0 | 2.134 | 2.8 | 200 |
| ZF1_C | 174.6 | 12.619 | 8.1 | 13.512 | 8.1 | 750 |
| ZF2_S | 115.2 | 15.991 | 8.1 | 14.751 | 8.1 | 500 |
| ZF2_N | 115.2 | 11.893 | 8.1 | 14.719 | 8.1 | 500 |
| ZF2_W | 25.3 | 2.276 | 2.8 | 2.498 | 2.8 | 200 |
| ZF2_E | 25.3 | 2.286 | 2.8 | 2.497 | 2.8 | 200 |
| ZF2_C | 174.6 | 15.934 | 8.1 | 15.268 | 8.1 | 750 |

集中冷源（冷水机组）设计冷量 88.05 kW，冷水供/回水温度 7/12℃；集中热源（燃气锅炉）设计热量 65.77 kW，热水供/回水温度 82/60℃；冷热容量比 = 88.05/65.77 = 1.34:1。

## 8  两类空调系统年能耗比较

表 6  沈阳两类空调系统年能耗比较

| 指标 | VRF+DOAS | FCU+DOAS |
| --- | --- | --- |
| 年电耗 E_elec（kWh） | 62 615 | 5 992 |
| 电耗强度 I_elec（kWh/m²） | 68.70 | 6.58 |
| 年天然气消耗（kWh） | — | 83 969 |
| 天然气强度（kWh/m²） | — | 92.14 |

VRF+DOAS 年电耗强度（68.70 kWh/m²）为五城市中最高，反映严寒地区漫长供暖季中热泵在低温工况（最低 −22.0℃）下持续运行、COP 显著偏低的特点。FCU+DOAS 年天然气消耗折算强度高达 92.14 kWh/m²；按现场综合能耗 FCU 高于 VRF，但按一次能源口径（电×2.46、气×1.04）FCU 反低于 VRF。

# 第二章  天津多联机及风机盘管系统设计

## 1  建筑概况

本项目为两层办公楼（地上 2 层），建筑总平面尺寸 32.0 m × 14.24 m，层高均为 3.5 m，建筑总高度 7.0 m，总建筑面积 911.4 m²。每层划分为 5 个热工分区：南向周边区、北向周边区、东向周边区、西向周边区及中央核心区，全楼共 10 个分区。

## 2  室内设计参数

室内设计参数：办公区夏季设计温度为 26℃，相对湿度为 60%；新风量标准依据 GB 50736-2012 取30 m³/(h·人)，人员密度按 10 m²/人计。

## 3  室外设计参数

天津气象数据取自 CSWD 中国标准气象年，气候分区为寒冷B区，夏季室外气象参数如下表所示。

表 1  天津夏季室外气象参数

| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夏季空调室外干球计算温度（℃） | 33.9 | 夏季空调室外湿球计算温度（℃） | 26.9 |
| 夏季室外计算日平均温度（℃） | 29.4 | 夏季室外平均风速（m/s） | 2.3 |
| 大气透明度等级 | 5（五城市最高） | 夏季室外大气压（Pa） | 100500 |
| 冬季空调室外干球计算温度（℃） | −9.6 | 冬季室外平均风速（m/s） | 2.8 |

## 4  围护结构节能计算参数

围护结构按 GB 50189-2015 寒冷B区地区限值设计（外墙 ≤ 0.50，屋面 ≤ 0.45，外窗 ≤ 2.7（均满足）），各构件主要参数如下：

（①）外墙：水泥砂浆 + XPS 挤塑聚苯板（50mm）+ 砖墙（200mm）+ 石膏抹灰，传热系数 K = 0.47 W/(m²·℃)

（②）外窗：断桥铝 Low-E 中空双层玻璃（12mm 空气层），传热系数 K = 2.72 W/(m²·℃)

（③）屋面：XPS 保温层（70mm）+ 钢筋混凝土板（200mm），传热系数 K = 0.38 W/(m²·℃)

（④）地面：混凝土地面（接地），传热系数 K = — W/(m²·℃)

## 5  冷热负荷计算结果

本次设计采用 EnergyPlus 23.2 全动态热平衡法（CSWD 天津标准气象年）进行逐时负荷计算，目标室内参数为温度 26℃、相对湿度 60%。各热工分区峰值冷热负荷计算结果如下表所示。

表 2  天津各热工分区峰值冷热负荷及新风量

| 分区 | 面积 (m²) | 人数 (人) | 峰值冷负荷 (kW) | 冷负荷密度 (W/m²) | 峰值热负荷 (kW) | 热负荷密度 (W/m²) | 新风量 (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZF1_S（一层南） | 115.2 | 19 | 13.539 | 117.5 | 9.321 | 80.9 | 570 |
| ZF1_N（一层北） | 115.2 | 19 | 14.289 | 124.0 | 9.605 | 83.4 | 570 |
| ZF1_W（一层西） | 25.3 | 4 | 2.491 | 98.5 | 1.710 | 67.6 | 120 |
| ZF1_E（一层东） | 25.3 | 4 | 2.487 | 98.3 | 1.705 | 67.4 | 120 |
| ZF1_C（一层核心） | 174.6 | 29 | 17.753 | 101.7 | 10.809 | 61.9 | 870 |
| ZF2_S（二层南） | 115.2 | 19 | 16.821 | 146.0 | 11.406 | 99.0 | 570 |
| ZF2_N（二层北） | 115.2 | 19 | 18.070 | 156.9 | 11.390 | 98.9 | 570 |
| ZF2_W（二层西） | 25.3 | 4 | 2.984 | 117.9 | 1.971 | 77.9 | 120 |
| ZF2_E（二层东） | 25.3 | 4 | 2.983 | 117.9 | 1.971 | 77.9 | 120 |
| ZF2_C（二层核心） | 174.6 | 29 | 20.805 | 119.2 | 11.971 | 68.6 | 870 |
| 全楼峰值 | 911.4 | 150 | 109.78 | 120.5 | — | — | 4500 |

全楼总新风量 4500 m³/h，EnergyPlus 全动态热平衡法逐时积分，全楼峰值冷负荷 109.78 kW（120.5 W/m²），为五城市中最高。天津大气透明度 5 级（五城市最高），太阳直射辐射强，导致峰值冷负荷显著。

表 3  天津全楼年理想负荷汇总

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 峰值冷负荷 Q_pc（kW） | 109.78 | 五城市中最高 |
| 峰值冷负荷密度 q_pc（W/m²） | 120.5 | 五城市中最高 |
| 年冷负荷 E_cool（kWh） | 115 974 |  |
| 年热负荷 E_heat（kWh） | 189 162 |  |
| 年总负荷 E_total（kWh） | 305 136 |  |
| 年总单位面积负荷强度 E/Af（kWh/m²） | 334.84 |  |
| 供热负荷占比 | 61.99% |  |

## 6  VRF+DOAS 多联机系统设备选型

各分区 VRF 室内机按分区峰值冷热负荷的较大值放大 5% 作为选型依据，按 JGJ 174-2010 规定的标准容量档位（2.2/2.8/3.6/4.5/5.6/7.1/9.0 kW）向上取整。室外机标称制冷量由 EnergyPlus 自动选型确定，机组组合率须满足 50%～130% 要求。

表 4  天津 VRF+DOAS 室内机及室外机选型

| 分区 | 面积 (m²) | 峰值冷 (kW) | 峰值热 (kW) | 选型依据 (较大值×1.05) | 选定容量 (kW) | 型号参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZF1_S | 115.2 | 13.539 | 9.321 | 14.216 | 14.0 | FXDQ140 |
| ZF1_N | 115.2 | 14.289 | 9.605 | 15.003 | 14.0 | FXDQ140 |
| ZF1_W | 25.3 | 2.491 | 1.710 | 2.616 | 2.8 | FXDQ28 |
| ZF1_E | 25.3 | 2.487 | 1.705 | 2.612 | 2.8 | FXDQ28 |
| ZF1_C | 174.6 | 17.753 | 10.809 | 18.640 | 14.0 | FXDQ140 |
| ZF2_S | 115.2 | 16.821 | 11.406 | 17.662 | 14.0 | FXDQ140 |
| ZF2_N | 115.2 | 18.070 | 11.390 | 18.974 | 14.0 | FXDQ140 |
| ZF2_W | 25.3 | 2.984 | 1.971 | 3.133 | 3.6 | FXDQ36 |
| ZF2_E | 25.3 | 2.983 | 1.971 | 3.132 | 3.6 | FXDQ36 |
| ZF2_C | 174.6 | 20.805 | 11.971 | 21.845 | 14.0 | FXDQ140 |
| 合计 | 911.4 |  |  |  | 96.8 kW |  |

室外机设计冷量：96.80 kW（EnergyPlus 自动选型）；机组组合率 = 96.8/96.8×100%=100%，满足 JGJ 174-2010 第 4.2.5 条要求（50%～130%）。DOAS 独立新风系统配置带全热回收转轮的屋顶式新风机组，处理全楼新风量 2580 m³/h，夏季新风经全热回收预冷后再由冷盘管降温除湿至送风状态。

## 7  FCU+DOAS 风机盘管系统设备选型

各分区采用四管制风机盘管（4-pipe FCU），冷盘管和热盘管独立供水，冷水供/回水温度 7/12℃，热水供/回水温度 82/60℃。各分区 FCU 冷盘管按峰值冷负荷放大 10% 选型，热盘管按峰值热负荷放大 10% 选型。

表 5  天津 FCU+DOAS 风机盘管选型（四管制）

| 分区 | 面积 (m²) | 峰值冷 (kW) | 选型冷量 (kW) | 峰值热 (kW) | 选型热量 (kW) | 风量 (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZF1_S | 115.2 | 13.539 | 8.1 | 9.321 | 8.1 | 500 |
| ZF1_N | 115.2 | 14.289 | 8.1 | 9.605 | 8.1 | 500 |
| ZF1_W | 25.3 | 2.491 | 2.8 | 1.710 | 1.9 | 200 |
| ZF1_E | 25.3 | 2.487 | 2.8 | 1.705 | 1.9 | 200 |
| ZF1_C | 174.6 | 17.753 | 8.1 | 10.809 | 8.1 | 750 |
| ZF2_S | 115.2 | 16.821 | 8.1 | 11.406 | 8.1 | 500 |
| ZF2_N | 115.2 | 18.070 | 8.1 | 11.390 | 8.1 | 500 |
| ZF2_W | 25.3 | 2.984 | 3.3 | 1.971 | 2.2 | 200 |
| ZF2_E | 25.3 | 2.983 | 3.3 | 1.971 | 2.2 | 200 |
| ZF2_C | 174.6 | 20.805 | 8.1 | 11.971 | 8.1 | 750 |

集中冷源（冷水机组）设计冷量 120.76 kW，冷水供/回水温度 7/12℃；集中热源（燃气锅炉）设计热量 62.48 kW，热水供/回水温度 82/60℃；冷热容量比 = 120.76/62.48 = 1.93:1。

## 8  两类空调系统年能耗比较

表 6  天津两类空调系统年能耗比较

| 指标 | VRF+DOAS | FCU+DOAS |
| --- | --- | --- |
| 年电耗 E_elec（kWh） | 61 080 | 5 967 |
| 电耗强度 I_elec（kWh/m²） | 67.02 | 6.55 |
| 年天然气消耗（kWh） | — | 69 838 |
| 天然气强度（kWh/m²） | — | 76.63 |

天津 VRF 年电耗强度（67.02 kWh/m²）与沈阳基本持平，反映寒冷地区冬季 VRF 热泵供热电耗与严寒地区相近。FCU 冷水机组与锅炉冷热容量比 2.01:1，较沈阳（1.22:1）明显提高，体现寒冷地区制冷需求向供暖需求的相对过渡。

# 第三章  成都多联机及风机盘管系统设计

## 1  建筑概况

本项目为两层办公楼（地上 2 层），建筑总平面尺寸 32.0 m × 14.24 m，层高均为 3.5 m，建筑总高度 7.0 m，总建筑面积 911.4 m²。每层划分为 5 个热工分区：南向周边区、北向周边区、东向周边区、西向周边区及中央核心区，全楼共 10 个分区。

## 2  室内设计参数

室内设计参数：办公区夏季设计温度为 26℃，相对湿度为 60%；新风量标准依据 GB 50736-2012 取30 m³/(h·人)，人员密度按 10 m²/人计。

## 3  室外设计参数

成都气象数据取自 CSWD 中国标准气象年，气候分区为夏热冬冷A区，夏季室外气象参数如下表所示。

表 1  成都夏季室外气象参数

| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夏季空调室外干球计算温度（℃） | 31.9 | 夏季空调室外湿球计算温度（℃） | 26.4 |
| 夏季室外计算日平均温度（℃） | 27.8 | 夏季室外平均风速（m/s） | 1.3（五城市最低） |
| 大气透明度等级 | 3 | 夏季室外大气压（Pa） | 94800 |
| 冬季空调室外干球计算温度（℃） | 1.3 | 冬季室外平均风速（m/s） | 1.1 |

## 4  围护结构节能计算参数

围护结构按 GB 50189-2015 夏热冬冷地区限值设计（外墙 ≤ 0.80，屋面 ≤ 0.50，外窗 ≤ 3.0（均满足）），各构件主要参数如下：

（①）外墙：水泥砂浆 + XPS 挤塑聚苯板（30mm）+ 砖墙（200mm）+ 石膏抹灰，传热系数 K = 0.69 W/(m²·℃)

（②）外窗：双层 3mm 中空玻璃（12mm 空气层），传热系数 K = 2.72 W/(m²·℃)

（③）屋面：XPS 保温层（40mm）+ 钢筋混凝土板（200mm），传热系数 K = 0.62 W/(m²·℃)

（④）地面：混凝土地面（接地），传热系数 K = — W/(m²·℃)

## 5  冷热负荷计算结果

本次设计采用 EnergyPlus 23.2 全动态热平衡法（CSWD 成都标准气象年）进行逐时负荷计算，目标室内参数为温度 26℃、相对湿度 60%。各热工分区峰值冷热负荷计算结果如下表所示。

表 2  成都各热工分区峰值冷热负荷及新风量

| 分区 | 面积 (m²) | 人数 (人) | 峰值冷负荷 (kW) | 冷负荷密度 (W/m²) | 峰值热负荷 (kW) | 热负荷密度 (W/m²) | 新风量 (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZF1_S（一层南） | 115.2 | 19 | 11.862 | 103.0 | 6.120 | 53.1 | 570 |
| ZF1_N（一层北） | 115.2 | 19 | 11.793 | 102.4 | 6.115 | 53.1 | 570 |
| ZF1_W（一层西） | 25.3 | 4 | 2.278 | 90.0 | 1.114 | 44.0 | 120 |
| ZF1_E（一层东） | 25.3 | 4 | 2.331 | 92.1 | 1.115 | 44.1 | 120 |
| ZF1_C（一层核心） | 174.6 | 29 | 15.882 | 91.0 | 6.602 | 37.8 | 870 |
| ZF2_S（二层南） | 115.2 | 19 | 15.357 | 133.3 | 8.135 | 70.6 | 570 |
| ZF2_N（二层北） | 115.2 | 19 | 15.213 | 132.1 | 8.128 | 70.6 | 570 |
| ZF2_W（二层西） | 25.3 | 4 | 2.950 | 116.6 | 1.482 | 58.6 | 120 |
| ZF2_E（二层东） | 25.3 | 4 | 3.021 | 119.4 | 1.484 | 58.6 | 120 |
| ZF2_C（二层核心） | 174.6 | 29 | 19.869 | 113.8 | 8.224 | 47.1 | 870 |
| 全楼峰值 | 911.4 | 150 | 100.55 | 110.3 | — | — | 4500 |

全楼总新风量 4500 m³/h，EnergyPlus 全动态热平衡法逐时积分，全楼峰值冷负荷 100.55 kW（110.3 W/m²）。成都年总单位面积负荷强度（254.88 kWh/m²）为五城市最低，体现了盆地气候过渡季长、极端温度相对温和的特征。

表 3  成都全楼年理想负荷汇总

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 峰值冷负荷 Q_pc（kW） | 100.55 |  |
| 峰值冷负荷密度 q_pc（W/m²） | 110.3 |  |
| 年冷负荷 E_cool（kWh） | 118 710 |  |
| 年热负荷 E_heat（kWh） | 113 613 |  |
| 年总负荷 E_total（kWh） | 232 323 |  |
| 年总单位面积负荷强度 E/Af（kWh/m²） | 254.88 | 五城市中最低 |
| 供热负荷占比 | 48.90% |  |

## 6  VRF+DOAS 多联机系统设备选型

各分区 VRF 室内机按分区峰值冷热负荷的较大值放大 5% 作为选型依据，按 JGJ 174-2010 规定的标准容量档位（2.2/2.8/3.6/4.5/5.6/7.1/9.0 kW）向上取整。室外机标称制冷量由 EnergyPlus 自动选型确定，机组组合率须满足 50%～130% 要求。

表 4  成都 VRF+DOAS 室内机及室外机选型

| 分区 | 面积 (m²) | 峰值冷 (kW) | 峰值热 (kW) | 选型依据 (较大值×1.05) | 选定容量 (kW) | 型号参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZF1_S | 115.2 | 11.862 | 6.120 | 12.455 | 14.0 | FXDQ140 |
| ZF1_N | 115.2 | 11.793 | 6.115 | 12.383 | 14.0 | FXDQ140 |
| ZF1_W | 25.3 | 2.278 | 1.114 | 2.392 | 2.8 | FXDQ28 |
| ZF1_E | 25.3 | 2.331 | 1.115 | 2.447 | 2.8 | FXDQ28 |
| ZF1_C | 174.6 | 15.882 | 6.602 | 16.676 | 14.0 | FXDQ140 |
| ZF2_S | 115.2 | 15.357 | 8.135 | 16.124 | 14.0 | FXDQ140 |
| ZF2_N | 115.2 | 15.213 | 8.128 | 15.974 | 14.0 | FXDQ140 |
| ZF2_W | 25.3 | 2.950 | 1.482 | 3.098 | 3.6 | FXDQ36 |
| ZF2_E | 25.3 | 3.021 | 1.484 | 3.172 | 3.6 | FXDQ36 |
| ZF2_C | 174.6 | 19.869 | 8.224 | 20.862 | 14.0 | FXDQ140 |
| 合计 | 911.4 |  |  |  | 96.8 kW |  |

室外机设计冷量：96.80 kW（EnergyPlus 自动选型）；机组组合率 = 96.8/96.8×100%=100%，满足 JGJ 174-2010 第 4.2.5 条要求（50%～130%）。DOAS 独立新风系统配置带全热回收转轮的屋顶式新风机组，处理全楼新风量 2580 m³/h，夏季新风经全热回收预冷后再由冷盘管降温除湿至送风状态。

## 7  FCU+DOAS 风机盘管系统设备选型

各分区采用四管制风机盘管（4-pipe FCU），冷盘管和热盘管独立供水，冷水供/回水温度 7/12℃，热水供/回水温度 82/60℃。各分区 FCU 冷盘管按峰值冷负荷放大 10% 选型，热盘管按峰值热负荷放大 10% 选型。

表 5  成都 FCU+DOAS 风机盘管选型（四管制）

| 分区 | 面积 (m²) | 峰值冷 (kW) | 选型冷量 (kW) | 峰值热 (kW) | 选型热量 (kW) | 风量 (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZF1_S | 115.2 | 11.862 | 8.1 | 6.120 | 8.1 | 500 |
| ZF1_N | 115.2 | 11.793 | 8.1 | 6.115 | 8.1 | 500 |
| ZF1_W | 25.3 | 2.278 | 2.8 | 1.114 | 1.4 | 200 |
| ZF1_E | 25.3 | 2.331 | 2.8 | 1.115 | 1.4 | 200 |
| ZF1_C | 174.6 | 15.882 | 8.1 | 6.602 | 8.1 | 750 |
| ZF2_S | 115.2 | 15.357 | 8.1 | 8.135 | 8.1 | 500 |
| ZF2_N | 115.2 | 15.213 | 8.1 | 8.128 | 8.1 | 500 |
| ZF2_W | 25.3 | 2.950 | 3.3 | 1.482 | 1.7 | 200 |
| ZF2_E | 25.3 | 3.021 | 3.4 | 1.484 | 1.7 | 200 |
| ZF2_C | 174.6 | 19.869 | 8.1 | 8.224 | 8.1 | 750 |

集中冷源（冷水机组）设计冷量 110.61 kW，冷水供/回水温度 7/12℃；集中热源（燃气锅炉）设计热量 60.28 kW，热水供/回水温度 82/60℃；冷热容量比 = 110.61/60.28 = 1.83:1。

## 8  两类空调系统年能耗比较

表 6  成都两类空调系统年能耗比较

| 指标 | VRF+DOAS | FCU+DOAS |
| --- | --- | --- |
| 年电耗 E_elec（kWh） | 49 740 | 5 780 |
| 电耗强度 I_elec（kWh/m²） | 54.58 | 6.34 |
| 年天然气消耗（kWh） | — | 68 799 |
| 天然气强度（kWh/m²） | — | 75.49 |

成都 VRF 年电耗强度（54.58 kWh/m²）较北方两城市下降约 19%，以制冷为主的全年运行模式有效减少了热泵低温供热电耗。FCU 冷水机组与锅炉冷热容量比 1.55:1，冷源容量超过热源容量，标志着成都处于从供暖主导型向制冷主导型的过渡临界点。

# 第四章  重庆多联机及风机盘管系统设计

## 1  建筑概况

本项目为两层办公楼（地上 2 层），建筑总平面尺寸 32.0 m × 14.24 m，层高均为 3.5 m，建筑总高度 7.0 m，总建筑面积 911.4 m²。每层划分为 5 个热工分区：南向周边区、北向周边区、东向周边区、西向周边区及中央核心区，全楼共 10 个分区。

## 2  室内设计参数

室内设计参数：办公区夏季设计温度为 26℃，相对湿度为 60%；新风量标准依据 GB 50736-2012 取30 m³/(h·人)，人员密度按 10 m²/人计。

## 3  室外设计参数

重庆气象数据取自 CSWD 中国标准气象年，气候分区为夏热冬冷B区，夏季室外气象参数如下表所示。

表 1  重庆夏季室外气象参数

| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夏季空调室外干球计算温度（℃） | 35.5（五城市最高） | 夏季空调室外湿球计算温度（℃） | 27.6（五城市最高） |
| 夏季室外计算日平均温度（℃） | 30.7 | 夏季室外平均风速（m/s） | 1.6 |
| 大气透明度等级 | 3 | 夏季室外大气压（Pa） | 99500 |
| 冬季空调室外干球计算温度（℃） | 3.7 | 冬季室外平均风速（m/s） | — |

## 4  围护结构节能计算参数

围护结构按 GB 50189-2015 夏热冬冷地区限值设计（外墙 ≤ 0.80，屋面 ≤ 0.50，外窗 ≤ 3.0（均满足）），各构件主要参数如下：

（①）外墙：水泥砂浆 + XPS 挤塑聚苯板（30mm）+ 砖墙（200mm）+ 石膏抹灰，传热系数 K = 0.69 W/(m²·℃)

（②）外窗：双层 3mm 中空玻璃（12mm 空气层），传热系数 K = 2.72 W/(m²·℃)

（③）屋面：XPS 保温层（40mm）+ 钢筋混凝土板（200mm），传热系数 K = 0.62 W/(m²·℃)

（④）地面：混凝土地面（接地），传热系数 K = — W/(m²·℃)

## 5  冷热负荷计算结果

本次设计采用 EnergyPlus 23.2 全动态热平衡法（CSWD 重庆标准气象年）进行逐时负荷计算，目标室内参数为温度 26℃、相对湿度 60%。各热工分区峰值冷热负荷计算结果如下表所示。

表 2  重庆各热工分区峰值冷热负荷及新风量

| 分区 | 面积 (m²) | 人数 (人) | 峰值冷负荷 (kW) | 冷负荷密度 (W/m²) | 峰值热负荷 (kW) | 热负荷密度 (W/m²) | 新风量 (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZF1_S（一层南） | 115.2 | 19 | 14.655 | 127.2 | 5.766 | 50.0 | 570 |
| ZF1_N（一层北） | 115.2 | 19 | 14.376 | 124.8 | 5.760 | 50.0 | 570 |
| ZF1_W（一层西） | 25.3 | 4 | 2.820 | 111.5 | 1.051 | 41.6 | 120 |
| ZF1_E（一层东） | 25.3 | 4 | 2.829 | 111.8 | 1.050 | 41.5 | 120 |
| ZF1_C（一层核心） | 174.6 | 29 | 19.732 | 113.0 | 5.869 | 33.6 | 870 |
| ZF2_S（二层南） | 115.2 | 19 | 18.336 | 159.2 | 7.555 | 65.6 | 570 |
| ZF2_N（二层北） | 115.2 | 19 | 17.865 | 155.1 | 7.549 | 65.5 | 570 |
| ZF2_W（二层西） | 25.3 | 4 | 3.477 | 137.4 | 1.373 | 54.3 | 120 |
| ZF2_E（二层东） | 25.3 | 4 | 3.493 | 138.0 | 1.372 | 54.2 | 120 |
| ZF2_C（二层核心） | 174.6 | 29 | 23.511 | 134.7 | 7.631 | 43.7 | 870 |
| 全楼峰值 | 911.4 | 150 | 121.03 | 132.8 | — | — | 4500 |

全楼总新风量 4500 m³/h，EnergyPlus 全动态热平衡法逐时积分，全楼峰值冷负荷 121.03 kW（132.8 W/m²），为五城市中最高。重庆年冷负荷较成都高出 54.7%，主因夏季干球温度（35.5℃）较成都（31.9℃）高出 3.6℃。

表 3  重庆全楼年理想负荷汇总

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 峰值冷负荷 Q_pc（kW） | 121.03 | 五城市中最高 |
| 峰值冷负荷密度 q_pc（W/m²） | 132.8 | 五城市中最高 |
| 年冷负荷 E_cool（kWh） | 183 551 | 较成都高出 54.7% |
| 年热负荷 E_heat（kWh） | 105 659 |  |
| 年总负荷 E_total（kWh） | 289 209 |  |
| 年总单位面积负荷强度 E/Af（kWh/m²） | 317.34 |  |
| 供热负荷占比 | 36.54% | 较成都明显降低 |

## 6  VRF+DOAS 多联机系统设备选型

各分区 VRF 室内机按分区峰值冷热负荷的较大值放大 5% 作为选型依据，按 JGJ 174-2010 规定的标准容量档位（2.2/2.8/3.6/4.5/5.6/7.1/9.0 kW）向上取整。室外机标称制冷量由 EnergyPlus 自动选型确定，机组组合率须满足 50%～130% 要求。

表 4  重庆 VRF+DOAS 室内机及室外机选型

| 分区 | 面积 (m²) | 峰值冷 (kW) | 峰值热 (kW) | 选型依据 (较大值×1.05) | 选定容量 (kW) | 型号参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZF1_S | 115.2 | 14.655 | 5.766 | 15.387 | 14.0 | FXDQ140 |
| ZF1_N | 115.2 | 14.376 | 5.760 | 15.094 | 14.0 | FXDQ140 |
| ZF1_W | 25.3 | 2.820 | 1.051 | 2.961 | 3.6 | FXDQ36 |
| ZF1_E | 25.3 | 2.829 | 1.050 | 2.970 | 3.6 | FXDQ36 |
| ZF1_C | 174.6 | 19.732 | 5.869 | 20.719 | 14.0 | FXDQ140 |
| ZF2_S | 115.2 | 18.336 | 7.555 | 19.253 | 14.0 | FXDQ140 |
| ZF2_N | 115.2 | 17.865 | 7.549 | 18.758 | 14.0 | FXDQ140 |
| ZF2_W | 25.3 | 3.477 | 1.373 | 3.651 | 4.5 | FXDQ45 |
| ZF2_E | 25.3 | 3.493 | 1.372 | 3.667 | 4.5 | FXDQ45 |
| ZF2_C | 174.6 | 23.511 | 7.631 | 24.686 | 14.0 | FXDQ140 |
| 合计 | 911.4 |  |  |  | 100.2 kW |  |

室外机设计冷量：100.20 kW（EnergyPlus 自动选型）；机组组合率 = 100.2/100.2×100%=100%，满足 JGJ 174-2010 第 4.2.5 条要求（50%～130%）。DOAS 独立新风系统配置带全热回收转轮的屋顶式新风机组，处理全楼新风量 2580 m³/h，夏季新风经全热回收预冷后再由冷盘管降温除湿至送风状态。

## 7  FCU+DOAS 风机盘管系统设备选型

各分区采用四管制风机盘管（4-pipe FCU），冷盘管和热盘管独立供水，冷水供/回水温度 7/12℃，热水供/回水温度 82/60℃。各分区 FCU 冷盘管按峰值冷负荷放大 10% 选型，热盘管按峰值热负荷放大 10% 选型。

表 5  重庆 FCU+DOAS 风机盘管选型（四管制）

| 分区 | 面积 (m²) | 峰值冷 (kW) | 选型冷量 (kW) | 峰值热 (kW) | 选型热量 (kW) | 风量 (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZF1_S | 115.2 | 14.655 | 8.1 | 5.766 | 6.5 | 500 |
| ZF1_N | 115.2 | 14.376 | 8.1 | 5.760 | 6.5 | 500 |
| ZF1_W | 25.3 | 2.820 | 3.3 | 1.051 | 1.2 | 200 |
| ZF1_E | 25.3 | 2.829 | 3.3 | 1.050 | 1.2 | 200 |
| ZF1_C | 174.6 | 19.732 | 8.1 | 5.869 | 6.5 | 750 |
| ZF2_S | 115.2 | 18.336 | 8.1 | 7.555 | 8.1 | 500 |
| ZF2_N | 115.2 | 17.865 | 8.1 | 7.549 | 8.1 | 500 |
| ZF2_W | 25.3 | 3.477 | 4.0 | 1.373 | 1.7 | 200 |
| ZF2_E | 25.3 | 3.493 | 4.0 | 1.372 | 1.7 | 200 |
| ZF2_C | 174.6 | 23.511 | 8.1 | 7.631 | 8.1 | 750 |

集中冷源（冷水机组）设计冷量 133.13 kW，冷水供/回水温度 7/12℃；集中热源（燃气锅炉）设计热量 54.56 kW，热水供/回水温度 82/60℃；冷热容量比 = 133.13/54.56 = 2.44:1。

## 8  两类空调系统年能耗比较

表 6  重庆两类空调系统年能耗比较

| 指标 | VRF+DOAS | FCU+DOAS |
| --- | --- | --- |
| 年电耗 E_elec（kWh） | 50 726 | 6 279 |
| 电耗强度 I_elec（kWh/m²） | 55.66 | 6.89 |
| 年天然气消耗（kWh） | — | 69 199 |
| 天然气强度（kWh/m²） | — | 75.93 |

重庆 FCU 冷水机组设计冷量（122.5 kW）为五城市中次高，冷热容量比 3.05:1，是五城市中最能体现制冷主导特征的工程量化指标。VRF 与 FCU 年天然气消耗相近，反映两套系统在重庆气候下的供热能耗接近。

# 第五章  深圳多联机及风机盘管系统设计

## 1  建筑概况

本项目为两层办公楼（地上 2 层），建筑总平面尺寸 32.0 m × 14.24 m，层高均为 3.5 m，建筑总高度 7.0 m，总建筑面积 911.4 m²。每层划分为 5 个热工分区：南向周边区、北向周边区、东向周边区、西向周边区及中央核心区，全楼共 10 个分区。

## 2  室内设计参数

室内设计参数：办公区夏季设计温度为 26℃，相对湿度为 60%；新风量标准依据 GB 50736-2012 取30 m³/(h·人)，人员密度按 10 m²/人计。

## 3  室外设计参数

深圳气象数据取自 CSWD 中国标准气象年，气候分区为夏热冬暖B区，夏季室外气象参数如下表所示。

表 1  深圳夏季室外气象参数

| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夏季空调室外干球计算温度（℃） | 33.7 | 夏季空调室外湿球计算温度（℃） | 27.5 |
| 夏季室外计算日平均温度（℃） | 29.8 | 夏季室外平均风速（m/s） | 2.4 |
| 大气透明度等级 | 4 | 夏季室外大气压（Pa） | 100200 |
| 冬季空调室外干球计算温度（℃） | 8.4（五城市最高） | 最热月平均温度（℃） | 28.8（五城市最高） |

## 4  围护结构节能计算参数

围护结构按 GB 50189-2015 夏热冬暖地区限值设计（外墙 ≤ 1.50，屋面 ≤ 0.80，外窗 ≤ 4.0（均满足）），各构件主要参数如下：

（①）外墙：水泥砂浆 + XPS 挤塑聚苯板（20mm）+ 砖墙（200mm）+ 石膏抹灰，传热系数 K = 0.90 W/(m²·℃)

（②）外窗：双层 3mm 中空玻璃（12mm 空气层），传热系数 K = 2.72 W/(m²·℃)

（③）屋面：XPS 保温层（30mm）+ 钢筋混凝土板（200mm），传热系数 K = 0.79 W/(m²·℃)

（④）地面：混凝土地面（接地），传热系数 K = — W/(m²·℃)

## 5  冷热负荷计算结果

本次设计采用 EnergyPlus 23.2 全动态热平衡法（CSWD 深圳标准气象年）进行逐时负荷计算，目标室内参数为温度 26℃、相对湿度 60%。各热工分区峰值冷热负荷计算结果如下表所示。

表 2  深圳各热工分区峰值冷热负荷及新风量

| 分区 | 面积 (m²) | 人数 (人) | 峰值冷负荷 (kW) | 冷负荷密度 (W/m²) | 峰值热负荷 (kW) | 热负荷密度 (W/m²) | 新风量 (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZF1_S（一层南） | 115.2 | 19 | 13.783 | 119.6 | 5.147 | 44.7 | 570 |
| ZF1_N（一层北） | 115.2 | 19 | 13.482 | 117.0 | 5.145 | 44.7 | 570 |
| ZF1_W（一层西） | 25.3 | 4 | 2.597 | 102.7 | 0.957 | 37.8 | 120 |
| ZF1_E（一层东） | 25.3 | 4 | 2.603 | 102.9 | 0.957 | 37.8 | 120 |
| ZF1_C（一层核心） | 174.6 | 29 | 17.637 | 101.0 | 5.333 | 30.5 | 870 |
| ZF2_S（二层南） | 115.2 | 19 | 18.137 | 157.4 | 6.854 | 59.5 | 570 |
| ZF2_N（二层北） | 115.2 | 19 | 17.608 | 152.8 | 6.854 | 59.5 | 570 |
| ZF2_W（二层西） | 25.3 | 4 | 3.375 | 133.4 | 1.277 | 50.5 | 120 |
| ZF2_E（二层东） | 25.3 | 4 | 3.397 | 134.2 | 1.277 | 50.5 | 120 |
| ZF2_C（二层核心） | 174.6 | 29 | 21.994 | 126.0 | 6.838 | 39.2 | 870 |
| 全楼峰值 | 911.4 | 150 | 114.61 | 125.8 | — | — | 4500 |

全楼总新风量 4500 m³/h，EnergyPlus 全动态热平衡法逐时积分，全楼峰值冷负荷 114.61 kW（125.8 W/m²）。深圳年冷负荷（281764 kWh）为五城市最高，是沈阳（67876 kWh）的 4.15 倍，体现了夏热冬暖地区全年制冷需求的持续性。

表 3  深圳全楼年理想负荷汇总

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 峰值冷负荷 Q_pc（kW） | 114.61 |  |
| 峰值冷负荷密度 q_pc（W/m²） | 125.8 |  |
| 年冷负荷 E_cool（kWh） | 281 764 | 五城市中最高 |
| 年热负荷 E_heat（kWh） | 38 270 | 五城市中最低 |
| 年总负荷 E_total（kWh） | 320 034 |  |
| 年总单位面积负荷强度 E/Af（kWh/m²） | 351.13 |  |
| 制冷负荷占比 | 88.04% | 五城市中最高 |

## 6  VRF+DOAS 多联机系统设备选型

各分区 VRF 室内机按分区峰值冷热负荷的较大值放大 5% 作为选型依据，按 JGJ 174-2010 规定的标准容量档位（2.2/2.8/3.6/4.5/5.6/7.1/9.0 kW）向上取整。室外机标称制冷量由 EnergyPlus 自动选型确定，机组组合率须满足 50%～130% 要求。

表 4  深圳 VRF+DOAS 室内机及室外机选型

| 分区 | 面积 (m²) | 峰值冷 (kW) | 峰值热 (kW) | 选型依据 (较大值×1.05) | 选定容量 (kW) | 型号参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZF1_S | 115.2 | 13.783 | 5.147 | 14.472 | 14.0 | FXDQ140 |
| ZF1_N | 115.2 | 13.482 | 5.145 | 14.156 | 14.0 | FXDQ140 |
| ZF1_W | 25.3 | 2.597 | 0.957 | 2.727 | 2.8 | FXDQ28 |
| ZF1_E | 25.3 | 2.603 | 0.957 | 2.733 | 2.8 | FXDQ28 |
| ZF1_C | 174.6 | 17.637 | 5.333 | 18.519 | 14.0 | FXDQ140 |
| ZF2_S | 115.2 | 18.137 | 6.854 | 19.044 | 14.0 | FXDQ140 |
| ZF2_N | 115.2 | 17.608 | 6.854 | 18.489 | 14.0 | FXDQ140 |
| ZF2_W | 25.3 | 3.375 | 1.277 | 3.544 | 3.6 | FXDQ36 |
| ZF2_E | 25.3 | 3.397 | 1.277 | 3.566 | 3.6 | FXDQ36 |
| ZF2_C | 174.6 | 21.994 | 6.838 | 23.094 | 14.0 | FXDQ140 |
| 合计 | 911.4 |  |  |  | 96.8 kW |  |

室外机设计冷量：96.80 kW（EnergyPlus 自动选型）；机组组合率 = 96.8/96.8×100%=100%，满足 JGJ 174-2010 第 4.2.5 条要求（50%～130%）。DOAS 独立新风系统配置带全热回收转轮的屋顶式新风机组，处理全楼新风量 2580 m³/h，夏季新风经全热回收预冷后再由冷盘管降温除湿至送风状态。

## 7  FCU+DOAS 风机盘管系统设备选型

各分区采用四管制风机盘管（4-pipe FCU），冷盘管和热盘管独立供水，冷水供/回水温度 7/12℃，热水供/回水温度 82/60℃。各分区 FCU 冷盘管按峰值冷负荷放大 10% 选型，热盘管按峰值热负荷放大 10% 选型。

表 5  深圳 FCU+DOAS 风机盘管选型（四管制）

| 分区 | 面积 (m²) | 峰值冷 (kW) | 选型冷量 (kW) | 峰值热 (kW) | 选型热量 (kW) | 风量 (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZF1_S | 115.2 | 13.783 | 8.1 | 5.147 | 6.5 | 500 |
| ZF1_N | 115.2 | 13.482 | 8.1 | 5.145 | 6.5 | 500 |
| ZF1_W | 25.3 | 2.597 | 3.3 | 0.957 | 1.2 | 200 |
| ZF1_E | 25.3 | 2.603 | 3.3 | 0.957 | 1.2 | 200 |
| ZF1_C | 174.6 | 17.637 | 8.1 | 5.333 | 6.5 | 750 |
| ZF2_S | 115.2 | 18.137 | 8.1 | 6.854 | 8.1 | 500 |
| ZF2_N | 115.2 | 17.608 | 8.1 | 6.854 | 8.1 | 500 |
| ZF2_W | 25.3 | 3.375 | 4.0 | 1.277 | 1.7 | 200 |
| ZF2_E | 25.3 | 3.397 | 4.0 | 1.277 | 1.7 | 200 |
| ZF2_C | 174.6 | 21.994 | 8.1 | 6.838 | 8.1 | 750 |

集中冷源（冷水机组）设计冷量 126.07 kW，冷水供/回水温度 7/12℃；集中热源（燃气锅炉）设计热量 42.09 kW，热水供/回水温度 82/60℃；冷热容量比 = 126.07/42.09 = 3.00:1。

## 8  两类空调系统年能耗比较

表 6  深圳两类空调系统年能耗比较

| 指标 | VRF+DOAS | FCU+DOAS |
| --- | --- | --- |
| 年电耗 E_elec（kWh） | 59 145 | 6 733 |
| 电耗强度 I_elec（kWh/m²） | 64.90 | 7.39 |
| 年天然气消耗（kWh） | — | 42 812 |
| 天然气强度（kWh/m²） | — | 46.98（五城市最低） |

深圳 FCU 天然气消耗强度（46.98 kWh/m²）为五城市最低，反映夏热冬暖地区锅炉供热需求极为有限。FCU 冷水机组与锅炉冷热容量比 3.43:1 为五城市最高，体现了夏热冬暖地区制冷需求绝对主导的显著特征。